## Лист1
Одиночный потребитель, однофазное питание
| удельное сопротивление | длина провода, м | сечение провода, мм2 | сопротивление провода, Ом | Мощность потребителя, кВт | Рабочее напряжение, кВ | Ток, А | Потери напряжения в проводе, В | Напряжение у потребителя, В | Потери мощности, Вт
| 0.029 | 1000 | 35 | 0.82857 | 5 | 0.22 | 22.7273 | 37.6623 | 182.3377 | 855.9622
Группа потребителей, запитанных от одной фазы
Первый потребитель
| 0.029 | 100 | 35 | 0.082857 | 10 | 0.22 | 45.4545 | 15.0649 | 204.9351
Второй потребитель
| 0.029 | 500 | 35 | 0.41429 | 5 | 0.22 | 22.7273 | 45.1948 | 174.8052
Третий потребитель
| 0.029 | 1000 | 35 | 0.82857 | 5 | 0.22 | 22.7273 | 64.026 | 155.974
Группа потребителей, запитанных от трех разных фаз
Первый потребитель
| 0.029 | 100 | 35 | 0.082857 | 10 | 0.22 | 45.4545 | 7.5325 | 212.4675
Второй потребитель
| 0.029 | 500 | 35 | 0.41429 | 5 | 0.22 | 22.7273 | 22.5974 | 197.4026
Третий потребитель
| 0.029 | 1000 | 35 | 0.82857 | 5 | 0.22 | 22.7273 | 32.013 | 187.987